# 变电站事故处理应急预案

# 预案一、断路器拒动(拒分、拒合)和误动

1故障描述及原因简析：

断路器操作时拒分拒合，操作电源空开(或保险)和SF6气压经运行人员检查属正常，它可能的原因有操作机构机械异常、分合闸线圈异常、监控装置异常、通讯异常、直流系统电压异常等。

2人员部署：

工作班成员由继保班和检修班组成，(如果怀疑开关本体绝缘及特性有问题，高试班参加)。继保班两人，负责检查处理保护屏端子排以内范围故障，并负责整体工作安排协调；检修班两人，负责检查处理保护屏端子排以外故障。

3、工具材料准备：

| 序号 | 名称 | 数量 | 准备单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻测试仪 | 1台 | 检修 |  |
| 2 | 保护试验仪 | 1套 | 继保 |  |
| 3 | 手提工具箱(含万用表) | 2套 | 继保、检修 |  |
| 4 | 开关特性测试仪 | 1套 | 高试班 | 根据必要 |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

4、工作流程及重点：

| 序号 |  | 工作流程 |  | 重点事项说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工作负责人联系变电站，详询故障设备情 况，根据故障情况准备工器具、仪器，检查无误，出发到现场。 |  | 如果怀疑开关本体绝缘及特性有问题，联系高试班派一人携带开关特性测试仪，由检修班配合测试。 |  |
| 2 |  | 办理工作许可手续 |  |  |  |
| 3 |  | 分组检查： 检修班： 1、分合闸线圈有无异常； 2、机构箱内接线及电源有无异常； 3、机械部分有无异常； 4、开关本体及机械部分有无异常；继保班： 1、操作电源有无异常； 2、保护装置及屏内接线有无异常； 3、出口继电器及压板有无异常； 4、监控装置、通讯有无异常； |  | 只检查，不处理。 |  |
| 4 |  | 工作负责人汇总检查情况，安排相应处理： 1、更换、检修故障部件。 2、检修班就地机械分合闸，观察动作情况。 3、继保班远方电动分合闸，观察监控、出口继电器、开关动作情况 |  | 1、更换、检修故障部件时，操作及合闸电源均断开。 2、检修机械部分时机构应释能。 3、电动、机械分合闸试验时，各小组相互告知，人员不得接触开关及机构，防止机械伤害。 |  |
| 5 |  | 恢复设备接线，仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |  |  |  |
| 6 |  | 办理工作终结手续、做好修试记录、向值班员交待相关事项。 |  |  |  |
| 7 |  | 询问值班员是否会马上投运，如果会，等待投运。 |  | 投运时，观察一二次设备是否正常。 |  |
| 8 |  | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况。 |  |  |  |

# 预案二、断路器SF6气体泄漏

1故障描述及原因简析：

气体压力表显示压力降低或已报警或已发出操作闭锁信号。

2、人员部署：

工作班成员由高试班组成(一般安排3人)。

3、工具材料准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 准备单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提工具箱 |  | 1套 | 高试 |
| 2 | 安全帽 |  | 3顶 | 高试 |
| 3 | 安全监护马甲 |  | 1件 | 高试 |
| 4 | 安全围栏 |  | 若干 | 高试 |
| 5 | 卤素检漏仪 | TIF5750A | 1只 | 高试 |
| 6 | SF6气体微水测试仪 | DMP-22P | 1台 | 高试 |
| 7 | SF6气体 |  | 1瓶 | 高试 |
| 8 | SF6气体管路密封圈 |  | 若干 | 高试 |
| 9 | 防毒面具 |  | 3套 | 高试 |

4、工作流程及重点：

| 序号 | 工作流程 | 重点事项说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班组负责人接受抢修任务下达，确定工作负责人 | 班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作，不得拖延时间；各班组成员要相互协调配合、提醒，提前做好危险点分析和事故预想。 |
| 2 | 工作负责人联系变电站，详询故障设备情况 |  |
| 3 | 准备车辆、准备工器具和试验仪器 |  |
| 4 | 准备材料及备品备件 |  |
| 5 | 准备说明书、记录本 |  |
| 6 | 到达故障设备变电站 | 注意途中行车安全 |
| 7 | 办理工作许可手续 | 6小时内能处理的，抢修工作 负责人填写事故应急抢修单； 6小时内不能处理的，抢修工 作负责人填写第一种工作票； 不需停电处理的，办理第二种 工作票。工作中，应充分考虑 有无触及二次带电设备的危 险，做好必要的安全措施。 |
| 8 | 建立设备摆放区 |  |
| 9 | 实施安全措施 |  |
| 10 | 对SF6气体管路检查及处理，补充气体，微水试验 |  |
| 11 | 开关分、合闸数次，检查气体有无泄漏 |  |
| 12 | 恢复安全措施及清扫工作现场 |  |
| 13 | 做好设备修试记录，向值班员交待设备状况及结论 |  |
| 14 | 结束工作票或事故应急抢修单 |  |
| 15 | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 |  |

6、注意事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在途中要注意行车安全，不得催促驾驶员赶时间，驾驶员也不得无故拖延时间 |
| 2 | 即使是应急抢修工作，工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 |
| 3 | 工作前，应充分释放弹操机构的能量 |
| 4 | 开关分、合闸试验时，应确定设备已无人工作 |
| 5 | 从钢瓶中引出SF₆气体时，必须用减压阀降压 |
| 6 | 避免装有SF₆气体的钢瓶靠近热源或受阳光曝晒 |
| 7 | 使用过的SF₆气体钢瓶应关紧阀门，戴上瓶帽，防止剩余气体泄漏 |
| 8 | 工作结束，应仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |

# 预案三、保护误动、拒动

1故障描述及原因简析：

寄生回路造成保护误动、TV二次回路两点接地造成保护误动、变压器充电引起的母差误动以及断路器无故障自动分闸等；运行人员对万用表使用不当、清理盘面卫生误碰二次设备等造成保护误动。

2、人员部署：

工作班成员由继保班组成(一般安排2人)。

3、工具材料准备：

| 序号 | 名称 |  |  | 规格 |  | 数量 | 准备单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 保护试验仪 | PW466 |  | 1台 |  |  | 继保 |
| 2 |  |  | 试验线 |  |  | 1包 |  |  | 继保 |
| 3 |  |  | 保护用笔记本电脑 | IBM |  | 1台 |  |  | 继保 |
| 4 |  |  | 手提工具箱(含万用表) |  |  | 1套 |  |  | 继保 |
| 5 |  |  | 二次接线图 |  |  | 1套 |  |  | 继保 |
| 6 |  |  | 安全帽 |  |  | 2顶 |  |  | 继保 |
| 7 |  |  | 安全监护马甲 |  |  | 1件 |  |  | 继保 |
| 8 |  |  | 红布帘 |  |  | 4副 |  |  | 继保 |

4、工作流程及重点：

| 序号 | 工作流程 | 重点事项说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班组负责人接受抢修任务下达，确定工作负责人 | 班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作，不得拖延时间；各班组成员要相互协调配合、提醒，提前做好危险点分析和事故预想。 |
| 2 | 工作负责人联系变电站，详询故障设备情况 |  |
| 3 | 准备车辆、准备工器具和试验仪器 |  |
| 4 | 准备图纸、说明书、记录本 |  |
| 5 | 到达故障设备变电站 | 注意途中行车安全 |
| 6 | 办理工作许可手续 | 6小时内能处理的，抢修工作负责人填写事故应急抢修单；6小时内不能处理的，抢修工作负责人填写第一种工作票；不需停电处理的，办理第二种工作票。 |
| 7 | 建立设备摆放区 |  |
| 8 | 实施安全措施 |  |
| 9 | 对二次回路检查及处理 |  |
| 10 | 整组(带开关传动)试验 |  |
| 11 | 恢复安全措施及清扫工作现场 |  |
| 12 | 做好设备修试记录，向值班员交待设备状况及结论 |  |
| 13 | 结束工作票或事故应急抢修单 |  |
| 14 | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 |  |

6、注意事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在途中要注意行车安全，不得催促驾驶员赶时间，驾驶员也不得无故拖延时间 |
| 2 | 即使是应急抢修工作，工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 |
| 3 | 工作前，应充分释放弹操机构的能量 |
| 4 | 整组(带开关传动)试验时，应确定设备已无人工作 |
| 5 | 工作结束，恢复设备接线，仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |

# 预案四、主变冷却器故障

1故障描述及原因简析：

分为电气故障和机械故障(如风扇、油泵烧毁、油泵负压进气、轴承磨损以及电气主回路、控制回路故障等)。

2、人员部署：

工作班成员由继保班组成(一般安排2人)。

3、工具材料准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 准备单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提工具箱(含万用表) |  | 1套 | 继保 |
| 2 | 二次接线图 |  | 1套 | 继保 |
| 3 | 安全帽 |  | 2顶 | 继保 |
| 4 | 安全监护马甲 |  | 1件 | 继保 |
| 5 | 绝缘梯 |  | 1架 | 继保 |
| 6 | 安全带 |  | 2套 | 继保 |

4、工作流程及重点：

| 序号 | 工作流程 | 重点事项说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班组负责人接受抢修任务下达，确定工作负责人 | 班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作，不得拖延时间；各班组成员要相互协调配合、提醒，提前做好危险点分析和事故预想。 |
| 2 | 工作负责人联系变电站，详询故障设备情况 |  |
| 3 | 准备车辆、准备工器具和试验仪器 |  |
| 4 | 准备图纸、说明书、记录本 |  |
| 5 | 到达故障设备变电站 | 注意途中行车安全 |
| 6 | 办理工作许可手续 | 6小时内能处理的，抢修工作负责人填写事故应急抢修单；6小时内不能处理的，抢修工作负责人填写第一种工作票；不需停电处理的，办理第二种工作票。 |
| 7 | 建立设备摆放区 |  |
| 8 | 实施安全措施 |  |
| 9 | 对机械部位及二次电气回路检查及处理 |  |
| 10 | 恢复安全措施及清扫工作现场 |  |
| 11 | 做好设备修试记录，向值班员交待设备状况及结论 |  |
| 12 | 结束工作票或事故应急抢修单 |  |
| 13 | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 |  |

6、注意事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在途中要注意行车安全，不得催促驾驶员赶时间，驾驶员也不得无故拖延时间 |
| 2 | 即使是应急抢修工作，工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 |
| 3 | 工作中，应注意设备转动部件对人员造成的伤害 |
| 4 | 若主变属带病运行，在工作中应随时观察主变油温和负荷，遵守相关规程规定 |
| 5 | 工作结束，恢复设备接线，仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |

# 预案五、主变套管(TA、TV)故障

1故障描述及原因简析：

主变瓷套管出现闪络和爆炸情况；主变套管油位观察窗玻璃罩破裂，套管渗漏油；TA、TV渗漏油等。

2、人员部署：

工作班成员由高试班组成(一般安排2人)。

3、工具材料准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 准备单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提工具箱 |  | 1套 | 高试 |
| 2 | 安全帽 |  | 2顶 | 高试 |
| 3 | 安全监护马甲 |  | 1件 | 高试 |
| 4 | 安全围栏 |  | 若干 | 高试 |
| 5 | 医用注射器 |  | 1套 | 高试 |
| 6 | 变压器油 |  | 若干 | 高试 |
| 7 | 配件 |  | 足量 | 高试 |
| 8 | 毛巾 |  | 若干 | 高试 |
| 9 | 绝缘梯 |  | 1架 | 高试 |
| 10 | 安全带 |  | 2套 | 高试 |

4、工作流程及重点：

| 序号 | 工作流程 | 重点事项说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班组负责人接受抢修任务下达，确定工作负责人 | 班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作，不得拖延时间；各班组成员要相互协调配合、提醒，提前做好危险点分析和事故预想。 |
| 2 | 工作负责人联系变电站，详询故障设备情况 |  |
| 3 | 准备车辆、准备工器具和试验仪器 |  |
| 4 | 准备材料及备品备件 |  |
| 5 | 到达故障设备变电站 | 注意途中行车安全 |
| 6 | 办理工作许可手续 | 6小时内能处理的，抢修工作负责人填写事故应急抢修单；6小时内不能处理的，抢修工作负责人填写第一种工作票；不需停电处理的，办理第二种工作票。 |
| 7 | 建立设备摆放区 |  |
| 8 | 实施安全措施 |  |
| 9 | 对故障设备检查及处理，补充变压油 |  |
| 10 | 取油样 |  |
| 11 | 恢复安全措施及清扫工作现场 |  |
| 12 | 做好设备修试记录，向值班员交待设备状况及结论 |  |
| 13 | 结束工作票或事故应急抢修单 |  |
| 14 | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 |  |

6、注意事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在途中要注意行车安全，不得催促驾驶员赶时间，驾驶员也不得无故拖延时间 |
| 2 | 即使是应急抢修工作，工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 |
| 3 | 废油应专门存放，保持设备和场地干净、整洁 |
| 4 | 补充油应经试验合格 |
| 5 | 上下绝缘梯应有专人掌扶 |
| 6 | 工作结束，应仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |

# 预案六、直流直接接地故障或充电装置及蓄电池组故障

1故障描述及原因简析：

直流母线接地，馈线接地等；交流输入电压不正常，模块内部熔断器熔断，模块接线端子或插头有松动或蓄电池组容量或绝缘下降，壳体异常；有电池欠压和充电过流信号或蓄电池间有烟火冒出等。

2、人员部署：

工作班成员由继保班、高试班组成(一般安排3人)。

3、工具材料准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 准备单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 | 绝缘电阻测试仪 | 500V-5000V | 1台 | 高试 |
| 2 | 手提工具箱(含万用表) |  | 1套 | 继保 |
| 3 | 二次接线图 |  | 1套 | 继保 |
| 4 | 安全帽 |  | 3顶 | 继保 |
| 5 | 安全监护马甲 |  | 1件 | 继保 |

4、工作流程及重点：

| 序号 | 工作流程 | 重点事项说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班组负责人接受抢修任务下达，确定工作负责人 | 班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作，不得拖延时间；各班组成员要相互协调配合、提醒，提前做好危险点分析和事故预想。 |
| 2 | 工作负责人联系变电站，详询故障设备情况 |  |
| 3 | 准备车辆、准备工器具和试验仪器 |  |
| 4 | 准备图纸、说明书、记录本 |  |
| 5 | 到达故障设备变电站 | 注意途中行车安全 |
| 6 | 办理工作许可手续 | 6小时内能处理的，抢修工作负责人填写事故应急抢修单；6小时内不能处理的，抢修工作负责人填写工作票。 |
| 7 | 建立设备摆放区 |  |
| 8 | 实施安全措施 |  |
| 9 | 对二次回路检查及处理 |  |
| 10 | 恢复安全措施及清扫工作现场 |  |
| 11 | 做好设备修试记录，向值班员交待设备状况及结论 |  |
| 12 | 结束工作票或事故应急抢修单 |  |
| 13 | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 |  |

6、注意事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在途中要注意行车安全，不得催促驾驶员赶时间，驾驶员也不得无故拖延时间 |
| 2 | 即使是应急抢修工作，工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 |
| 3 | 工作中，防止发生直流回路两点接地 |
| 4 | 工作结束，恢复设备接线，仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |

# 预案七、站用电失电

1故障描述及原因简析：

0.4kV系统发生短路故障，站用变低压开关跳闸，BZT装置故障未正确动作；站用变或低压进柜电缆发生故障，高压保险熔断；恶劣天气中，因雷击使断路器跳闸或高温过热、接触不良使接头部分熔断造成交流失压等。

2、人员部署：

工作班成员由继保班和高试班组成(一般安排4人)。

3、工具材料准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 准备单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻测试仪 | 500V-5000V | 1台 | 高试 |
| 2 | 直流电阻测试仪 | L3282 | 1台 | 高试 |
| 3 | 手提工具箱(含万用表) |  | 2套 | 高试、继保 |
| 4 | 二次接线图 |  | 1套 | 继保 |
| 5 | 安全帽 |  | 4顶 | 继保 |
| 6 | 安全监护马甲 |  | 2件 | 继保 |
| 7 | 红布帘 |  | 4副 | 继保 |
| 8 | 绝缘梯 |  | 1架 | 高试 |
| 9 | 安全带 |  | 2套 | 高试 |

4、工作流程及重点：

| 序号 | 工作流程 | 重点事项说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班组负责人接受抢修任务下达，确定工作负责人 | 班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作，不得拖延时间；各班组成员要相互协调配合、提醒，提前做好危险点分析和事故预想。 |  |
| 2 | 工作负责人联系变电站，详询故障设备情况 |  |  |
| 3 | 准备车辆、准备工器具和试验仪器 |  |  |
| 4 | 准备图纸、说明书、记录本 |  |  |
| 5 | 到达故障设备变电站 | 注意途中行车安全 |  |
| 6 | 办理工作许可手续 |  | 6小时内能处理的，抢修工作负责人填写事故应急抢修单；6小时内不能处理的，抢修工作负责人填写第一种工作票；不需停电处理的，办理第二种工作票。 |
| 7 | 建立设备摆放区 |  |  |
| 8 | 实施安全措施 |  |  |
| 9 | 对交直流二次回路及配电装置检查和处理 |  |  |
| 10 | 恢复安全措施及清扫工作现场 |  |  |
| 11 | 做好设备修试记录，向值班员交待设备状况及结论 |  |  |
| 12 | 结束工作票或事故应急抢修单 |  |  |
| 13 | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 |  |  |

6、注意事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在途中要注意行车安全，不得催促驾驶员赶时间，驾驶员也不得无故拖延时间 |
| 2 | 即使是应急抢修工作，工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 |
| 3 | 在站变上工作时，应有防止二次向一次侧反送电的措施 |
| 4 | 工作结束，恢复设备接线，仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |

# 预案八、主变调档异常

1故障描述及原因简析：

切换开关不切换或切换中途失败；在调压过程中滑档等。

2、人员部署：

工作班成员由继保班组成(一般安排2人)。

3、工具材料准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 准备单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 | 手提工具箱(含万用表) |  | 1套 | 继保 |
| 2 | 二次接线图 |  | 1套 | 继保 |
| 3 | 安全帽 |  | 2顶 | 继保 |
| 4 | 安全监护马甲 |  | 1件 | 继保 |

4、工作流程及重点：

| 序号 | 工作流程 | 重点事项说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班组负责人接受抢修任务下达，确定工作负责人 | 班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作，不得拖延时间；各班组成员要相互协调配合、提醒，提前做好危险点分析和事故预想。 |
| 2 | 工作负责人联系变电站，详询故障设备情况 |  |
| 3 | 准备车辆、准备工器具和试验仪器 |  |
| 4 | 准备图纸、说明书、记录本 |  |
| 5 | 到达故障设备变电站 | 注意途中行车安全 |
| 6 | 办理工作许可手续 | 6小时内能处理的，抢修工作负责人填写事故应急抢修单； |
| 7 | 建立设备摆放区 |  |
| 8 | 实施安全措施 | 6小时内不能处理的，抢修工作负责人填写第一种工作票；不需停电处理的，办理第二种工作票。 |
| 9 | 对二次回路检查及处理 |  |
| 10 | 恢复安全措施及清扫工作现场 |  |
| 11 | 做好设备修试记录，向值班员交待设备状况及结论 |  |
| 12 | 结束工作票或事故应急抢修单 |  |
| 13 | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 |  |

6、注意事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在途中要注意行车安全，不得催促驾驶员赶时间，驾驶员也不得无故拖延时间 |
| 2 | 即使是应急抢修工作，工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 |
| 3 | 工作中，若需带电调整主变档位，应由值班员操作 |
| 4 | 工作结束，恢复设备接线，仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |

# 预案九、隔离开关故障

1故障描述及原因简析：

电动不能分、合闸；合闸不到位或超过行程等。

2、人员部署：

工作班成员由继保班和高试班组成(一般安排3人)。

3、工具材料准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 准备单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 | 手提工具箱(含万用表) |  | 1套 | 继保 |
| 2 | 二次接线图 |  | 1套 | 继保 |
| 3 | 安全帽 |  | 3顶 | 继保 |
| 4 | 安全监护马甲 |  | 1件 | 继保 |
|  | 绝缘梯 |  | 1架 | 高试 |
|  | 安全带 |  | 1套 | 高试 |

4、工作流程及重点：

| 序号 | 工作流程 | 重点事项说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班组负责人接受抢修任务下达，确定工作负责人 | 班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作，不得拖延时间；各班组成员要相互协调配合、提醒，提前做好危险点分析和事故预想。 |
| 2 | 工作负责人联系变电站，详询故障设备情况 |  |
| 3 | 准备车辆、准备工器具和试验仪器 |  |
| 4 | 准备图纸、说明书、记录本 |  |
| 5 | 到达故障设备变电站 | 注意途中行车安全 |
| 6 | 办理工作许可手续 | 6小时内能处理的，抢修工作负责人填写事故应急抢修单； |
| 7 | 建立设备摆放区 |  |
| 8 | 实施安全措施 | 6小时内不能处理的，抢修工作负责人填写第一种工作票；不需停电处理的，办理第二种工作票。 |
| 9 | 对二次回路及操作机构检查和处理 |  |
| 10 | 恢复安全措施及清扫工作现场 |  |
| 11 | 做好设备修试记录，向值班员交待设备状况及结论 |  |
| 12 | 结束工作票或事故应急抢修单 |  |
| 13 | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 |  |

6、注意事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在途中要注意行车安全，不得催促驾驶员赶时间，驾驶员也不得无故拖延时间 |
| 2 | 即使是应急抢修工作，工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 |
| 3 | 工作结束，恢复设备接线，仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |

# 预案十、设备损坏

1故障描述及原因简析：

隔离刀闸支柱绝缘子断裂；互感器爆炸损坏；设备引线(连接线)断股、脱落等。

2、人员部署：

工作班成员由高试班组成(一般安排4人)。

3、工具材料准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 准备单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具 |  | 若干 | 高试 |
| 2 | 安全帽 |  | 4顶 | 高试 |
| 3 | 安全监护马甲 |  | 1件 | 高试 |
| 4 | 安全围栏 |  | 若干 | 高试 |
| 5 | 配件 |  | 足量 | 高试 |
| 6 | 绝缘梯 |  | 1架 | 高试 |
| 7 | 安全带 |  | 2套 | 高试 |

4、工作流程及重点：

| 序号 |  | 工作流程 |  | 重点事项说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 班组负责人接受抢修任务下达，确定工作负责人 |  | 班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作，不得拖延时间；各班组成员要相互协调配合、提醒，提前做好危险点分析和事故预想。 |  |  |
| 2 |  | 工作负责人联系变电站，详询故障设备情况 |  |  |  |  |
| 3 |  | 准备车辆、准备工器具和试验仪器 |  |  |  |  |
| 4 |  | 准备材料及备品备件 |  |  |  |  |
| 5 |  | 到达故障设备变电站 |  | 注意途中行车安全 |  |  |
| 6 |  | 办理工作许可手续 |  | 6小时内能处理的，抢修工作负责人填写事故应急抢修单； |  |  |
| 7 |  | 建立设备摆放区 |  |  |  |  |
| 8 |  | 实施安全措施 |  | 6小时内不能处理的，抢修工作负责人填写工作票。 |
| 9 |  | 配合变电值班员隔离故障设备，有配件的可更换故障设备，无配件的，应采取措施防止已损坏设备潜在危险再次造成危害 |  |  |
| 10 |  | 恢复安全措施及清扫工作现场 |  |  |
| 11 |  | 做好设备修试记录，向值班员交待设备状况及结论 |  |  |
| 12 |  | 结束工作票或事故应急抢修单 |  |  |
| 13 |  | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 |  |  |

6、注意事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在途中要注意行车安全，不得催促驾驶员赶时间，驾驶员也不得无故拖延时间 |
| 2 | 即使是应急抢修工作，工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 |
| 3 | 工作中，与带电设备保持足够安全距离 |
| 4 | 上下绝缘梯应有专人掌扶 |
| 5 | 工作结束，应仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |